## Berechnung
Kostennachweis für fossile Heizungen gemäss § 22 EnergieV
| Projekt |  |  |  | Formular gültig bis: | 2013-03-31
Bezeichnung Bauvorhaben
Adresse und Ort des Bauvorhabens
1 | Gebäudedaten
1.1 | Gebäudekategorie | [5 empty] | Gebäudekategorie wählen mit Pulldown-Menü zwingend
1.2 | Art des Bauvorhabens | [5 empty] | Art des Bauvorhabens wählen mit Pulldown-Menü zwingend
1.3 | Energiebezugsfläche EBF |  |  |  | m2 |  | EBF aus Berechnung SIA380/1 wenn vorhanden
1.4 | Heizleistungsbedarf SIA 384.201 |  |  |  | kW |  | Eingabe Heizleistungsbedarf zwingend
1.5 | Warmwasserbedarf nach SIA 380/1 |  |  |  | MJ/m2a
1.6 | Nutzenergiebedarf |  |  |  | kWh/a
1.7 | Nutzenergiebedarf gemäss Nachweis |  |  |  | kWh/a |  | Eingabe mit separatem Nachweis belegen (Verbrauchszahlen vergangener Jahre)
|  |  | Alternative Systeme |  | Fossile Heizung
| Vergleich Heizungssysteme |  | WP-Luft |  | Oelheizung | Gasheizung | Eingabe WP-Luft zwingend, zweites alternatives Heizsystem kann mit Pulldown-Menü angewählt werden
2 | Heizungssystem | [5 empty] | Ist die Installation einer Luft-Wasserwärmepumpe nicht möglich (Leistung, Platz etc.) ist dies zu begründen!
2.1 | Nutzungsgrad / JAZ | - |  |  | 0.91 | 0.95
2.2 | Energiebedarf | kWh/a |  |  | 0 | 0
2.3 | Energiepreis | Rp/kWh | 14.21 |  | 9.1025 | 9.0975
2.4 | Jahreskosten für Energie | Fr. |  |  | 0 | 0
3 | Investitionskosten Heizung und Warmwasser
3.1 | Heizung, Speicher, Boiler, Abgasanlage | Fr. |  |  |  |  | Bei Vorliegen von Offerten kann Total Kosten hier eingesetzt werden
3.2 | Wärmequelle, Brennstofflager, Gaszuleitung | Fr.
3.3 | Transport und Montage | Fr.
3.4 | Bauseitige Arbeiten (Elektro, Baumeister etc.) | Fr. |  |  |  |  | Elektrozuleitung bei Wärmepumpen prüfen! Kosten für Ersatz der Elektrozuleitung kann hier eingesetzt werden.
3.5 | Total Installationskosten | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Raumkosten
4.1 | Raumbedarf Standardwert | m3
4.2 | Raumbedarf gemäss Nachweis | m3 |  |  |  |  | Eingabe mit separatem Nachweis belegen, ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet
4.3 | spezifische Raumkosten | Fr./m3 | 300 | 300 | 300 | 300
4.4 | Total Raumkosten | Fr.
4.5 | Total Investitionskosten | Fr.
5 | Wartung und Unterhalt
5.1 | Standardwert | Fr. | 0 |  | 0 | 0
5.2 | Kosten gemäss Nachweis | Fr. |  |  |  |  | Eingabe mit separatem Nachweis belegen, ohne Eingabe wird mit Standard-Wert gerechnet
6 | Berechnungsgrundlagen
6.1 | Lebensdauer | Jahre | 20 |  | 20 | 20
6.2 | Kalkulationszinssatz | % | 2.9062 |  | 2.9062 | 2.9062
6.3 | Annuitätsfaktor | - | 15.0073 |  | 15.0073 | 15.0073
6.4 | Kostensteigerung Energiepreise | % | 1 |  | 1 | 1
6.5 | Kostensteigerung Wartung und Unterhalt | % | 1.5 |  | 1.5 | 1.5
7 | Jahreskosten über die Betrachtungsdauer
7.1 | Energiekosten | Fr. |  |  | 0 | 0
7.2 | Wartung und Unterhalt | Fr. | 0 |  | 0 | 0
7.3 | Kapitalkosten | Fr.
7.4 | Total Jahreskosten | Fr. | 0 | 0 | 0 | 0
8 | Ergebnis
8.1 | Vergleich
8.2 | Fossile Anlage zulässig
| Bestätigung | Bauherrschaft |  |  | Verfasser Nachweis
Name:
Ort, Datum, Unterschrift:
2012-09-19
| Heizgradtage Buchs / Aarau | 3150 | HGT 20/12
| Betriebszeit | 16 | h/d
| Ti | 20 | °C
| Ta | -7 | °C
| Lebensdauer | 20 | Jahre | Annuität | 15.0073
|  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011
| Kalkulationszinssatz | 2.906% | 3.375% | 2.75% | 2.75% | 2.75%
| Jährliche Kostensteigerung Energie | 1%
| Faktor Energiepreissteigerung | 16.3669
| Faktor Energiepreissteigerung | 1.0906
| Jährliche Kostensteigerung W+U | 1.5%
| Faktor Kostensteigerung W+U | 17.1074
| Faktor Kostensteigerung W+U | 1.1399
| Warmwasserbedarf nach SIA380/1 | MJ/m2
| 01 Wohnen MFH | 75
| 02 Wohnen EFH | 50
| 03 Verwaltung | 25
| 04 Schulen | 25
| 05 Verkauf | 25
| 06 Restaurants | 200
| 07 Versammlungslokale | 50
| 08 Spitäler | 100
| 09 Industrie | 25
| 10 Lager | 5
| 11 Sportbauten | 300
| 12 Hallenbäder | 300
| Alternative Systeme |  | Nutzungsgrad | Energiepreis | Raumbedarf | W+U
| Holz-Pellets |  | 0.85 | 7.6775 | 37 | 3
| Holz-Schnitzel |  | 0.75 | 6.555 | 37 | 3
| Stückholz |  | 0.7 | 4.3575 | 22 | 3
| WP-Sonde |  | 3.1 | 14.21 | 22 | 1
| WP-Wasser |  | 3.2 | 14.21 | 22 | 2
| Nutzungsgrad / JAZ |  | SIA380/1 | Minergie | energieschweiz | Berechnung |  | JAZ WP-Luft
| WP-Luft |  | 2.8 | 2.3 | 3 | 2.3/2.7 |  | Neubau | 2.8
| Stückholz |  | 0.65 | - | 0.65 - 0.75 | 0.7 |  | Umbau | 2.3
| Holz-Pellets |  | 0.7 | 0.85 | 0.65 - 0.75 | 0.85
| Holz-Schnitzel |  | 0.7 | 0.75 | 0.65 - 0.75 | 0.75
| WP-Sonde |  | 3.4 | 3.1 | 4 | 3.1
| WP-Wasser |  | 3.4 | 2.7 / 3.2 | 4.5 | 3.2
| Fernwärme |  | 0.93 | 1 | - | 1
| Oelheizung |  | 0.85 | 0.91 | 0.85 - 0.95 | 0.91
| Gasheizung |  | 0.85 | 0.95 | 0.85 - 0.95 | 0.95
| Energiepreise |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Schnitt 4 Jahre
| Strom |  | 13.54 | 13.49 | 15.06 | 14.75 | 14.21
| Stückholz |  | 4.27 | 4.35 | 4.28 | 4.53 | 4.3575
| Holz-Pellets |  | 7.27 | 7.7 | 7.93 | 7.81 | 7.6775
| Holz-Schnitzel |  | 6.45 | 6.35 | 6.59 | 6.83 | 6.555
| Oel |  | 11 | 6.95 | 8.6 | 9.86 | 9.1025
| Gas |  | 9.62 | 9.05 | 8.63 | 9.09 | 9.0975
Wartung und Unterhalt (In % der Investitionskosten)
| WP-Luft | 1 | %
| Stückholz | 3 | %
| Holz-Pellets | 3 | %
| Holz-Schnitzel | 3 | %
| WP-Sonde | 1 | %
| WP-Wasser | 2 | %
| Fernwärme | 1 | %
| Oelheizung | 2 | %
| Gasheizung | 2 | %
| Spezifische Raumkosten | 300 | CHF/m3
| Strom: |  | http://www.strompreis.elcom.admin.ch/Map/ShowSwissMap.aspx
| Gas, Öl: |  | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/02/blank/data.html
| Holz: |  | http://www.bfs.admin.ch/bfs/portal/de/index/themen/05/04/blank/data/03.html
| Raumbedarf Heizzentrale |  | 0 - 25 kW | 25 - 50 kW | 50 - 120 kW | 120 - 500 kW | > 500 kW
| Raumbedarf SIA 384/1 |  | 22 | 34 | 62 | 112 | 210 | m3
Raumbedarf Brennstofflager
| Holz-Pellets |  | 15 | 30 | 60 | 70 | 90 | m3
| Holz-Schnitzel |  | 15 | 40 | 60 | 70 | 90 | m3
| Oelheizung |  | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | m3/kW

## Wegleitung
Vorgehensanleitung
Diese Datei dient als Tool zum Nachweis §22 Kostennachweis für fossile Heizungsanlagen. Sie basiert auf Excel.
Diese Excel-Datei besteht aus folgenden Registerkarten:
(siehe Bildschirmleiste unten)
Berechnung
§22 EnergieV
Wegleitung
Energiepreise
Das richtige Vorgehen beim Ausfüllen
Als alternatives Heizsystem muss die Luft-Wasser Wärmepumpe eingegeben werden. Es kann ein zweites alternatives Heizsystem berechnet werden. Das günstigere alternative Heizsystem wird mit dem gewählten fossilen Heizsystem (Oelheizung und/oder Gasheizung) verglichen. Wenn keine Luft-Wasser Wärmepumpe möglich ist (Leistung, Platz etc.) muss dies begründet werden. In diesem Fall ist die fossile Heizung mit der nächst günstigsten Alternative zu vergleichen. Wird als alternatives System ein Anschluss an ein Fernwärmenetz geprüft, ist dies mit einem separaten Nachweis zu machen. Die für die Berechnung relevanten Parameter (Energiepreise, Diskontsatz, Lebensdauer etc.) sind gemäss Vorgaben vom Kanton zu übernehmen.
Für die Ermittlung des Energiebedarfes muss die EBF und der Heizleistungsbedarf vorhanden sein. Bei bestehenden Gebäuden kann der Energiebedarf anhand des Energieverbrauches eingesetzt werden.
Für die zu prüfenden Wärmeerzeugungssysteme müssen die Investitionskosten eingesetzt werden.
Notwendige Beilagen
- Kostenschätzungen der Wärmeerzeugungsvarianten oder wenn vorhanden Offerten
- Energiebedarfsermittlung bei direkter Eingabe in 1.6
- Nachweis Raumbedarf wenn nicht mit Standardwert gerechnet wird
- Nachweis für Kosten Wartung und Unterhalt wenn nicht mit Standardwert gerechnet wird
Erläuterungen zur Berechnung
1 | Gebäudedaten
1.1 | Gebäudekategorie | Gebäudekategorie nach SIA 380/1
1.2 | Art des Bauvorhabens | Neubau oder Umbau
1.3 | Energiebezugsfläche | Gemäss Eingabe Energienachweis und Berechnung SIA 380/1.
1.4 | Heizleistungsbedarf | Nach SIA 384.201
1.5 | Warmwasserbedarf | Gemäss SIA 380/1
1.6 | Nutzenergiebedarf | Qh * HGT * h / ti - ta
1.7 | Nutzenergiebedarf gemäss Nachweis | Direkte Eingabe Nutzenergiebedarf gemäss Beilage (Bei bestehenden Gebäuden Energieverbrauch vergangener Jahre. Wert kann mit Jahresnutzungsgrad der bestehenden Wärmeerzeugungsanlage multipliziert werden).
2 | Heizungssystem | Berechnung WP-Luft zwingend, andere alternative Heizsysteme (Stückholz, Holzpellet, Holzschnitzel, WP-Sonde, WP-Wasser, Fernwärme) fakultativ.
2.1 | Nutzungsgrad / JAZ | Gemäss SIA 380/1und MINERGIE®
2.2 | Energiebedarf | Nutzenergiebedarf / Nutzungsgrad
2.3 | Energiepreis | Mittelwert der letzten vier Kalenderjahre
2.4 | Jahreskosten für Energie | Energiebedarf * Energiepreis
3 | Investitionskosten Heizung und Warmwasser | Die Angaben der Investitionskosten für die Wärmeerzeugungsanlagen basieren auf Kostenschätzungen und müssen belegt werden. Wenn vorhanden sind Offerten beizulegen. Bei Vorliegen von Offerten können die Investitionskosten Total direkt bei 3.1 eingegeben werden.
3.1 | Heizung, Speicher, Boiler, Abgasanlage | Kosten für Wärmeerzeuger, Speicher, Boiler, Armaturen, Leitungen und Dämmungen sowie für die Abgasanlage bei Feuerungen.
3.2 | Wärmequelle, Brennstofflager, Gaszuleitung | Kosten für Wärmequelle bei Wärmepumpen (Luftführung, Erdsonden, Grundwasserfassung- und Rückgabe), Pellet- oder Schnitzelaustragung, Oeltankanlage, Gaszuleitung. Bestehende Gaszuleitungen gelten als Vorinvestition und müssen in den Kosten nicht eingerechnet werden.
3.3 | Transport und Montage | Kosten für Transport und Montage der Wärmeerzeugungsanlagen.
3.4 | Bauseitige Arbeiten | Bauseitige Arbeiten wie Elektroinstallationen, Baumeister etc. Kosten für Ersatz Elektrozuleitung bei Wärmepumpenanlagen muss hier eingesetzt werden.
3.5 | Total Installationskosten | Total Kosten für Wärmeerzeugunganlagen.
4 | Raumkosten
4.1 | Raumbedarf Standardwert | Raumbedarf für Heizzentralen und Brennstofflager nach SIA 384/1.
4.2 | Raumbedarf gemäss Nachweis | Raumbedarf kann direkt eingegeben werden, Beleg durch Nachweis.
4.3 | spezifische Raumkosten | Vorgabe durch Kanton.
4.4 | Total Raumkosten | Total Raumkosten gemäss Berechnung oder gemäss Nachweis.
4.5 | Total Investitionskosten | Total Installationskosten und Raumkosten.
5 | Wartung und Unterhalt
5.1 | Standardwert | Kosten für Wartung und Unterhalt. Wert in Abhängigkeit der Installationskosten.
5.2 | gemäss Nachweis | Kosten für Wartung und Unterhalt können direkt eingegeben werden. Durch Nachweis belegen. Berücksichtigt werden müssen Wartung für Wärmeerzeugungsanlagen und Abgasanlagen (Kaminfeger).
6 | Berechnungsgrundlagen
6.1 | Lebensdauer | Gemäss SIA 480
6.2 | Kalkulationszinssatz | Hypothekarzinssatz für 1. Hypotheken (variable) der Aargauischen Kantonalbank. Mittelwert der letzten vier Kalenderjahre.
6.3 | Annuitätsfaktor | Gemäss Berechnung
6.4 | Kostensteigerung Energiepreise | Kostensteigerung Energiepreise über die Betrachtungsdauer.
6.5 | Kostensteigerung Wartung und Unterhalt | Kostensteigerung für Wartung und Unterhalt über die Betrachtungsdauer.
7 | Jahreskosten über die Betrachtungsdauer
7.1 | Energiekosten | Energiekosten * Faktor Kostensteigerung
7.2 | Wartung und Unterhalt | Kosten für Wartung und Unterhalt * Faktor Kostensteigerung
7.3 | Kapitalkosten | Kapitalkosten der Investitionen über Betrachtungsdauer.
7.4 | Total Jahreskosten | Total der jährlichen Kosten über die Betrachtungsdauer.
8 | Ergebnis
8.1 | Vergleich | Kosten fossiler Heizung im Vergleich zu alternativer Systeme. WP-Luft ist Basis für den Vergleich und entspricht 100%. Wenn ein zweites alternatives System berechnet wird und dieses günstiger ist, bildet dieses die Basis von 100%.
8.2 | Fossile Anlage zulässig | Kosten fossile Anlage <110% Anlage zulässig. Kosten fossile Anlage >110% Anlage nicht zulässig.

## Energiepreise
Energiepreise und Diskontsatz
Der Durchschnitt der letzten vier Kalenderjahre bildet die Basis der Berechnung der Energiepreise für Strom, Heizoel, Erdgas und Holz sowie für den Kalkulationszinssatz. (Quellen siehe Ausführungsbestimmungen zu §7 EnergieG).
Energiepreise
Strom | 14.21 | Rp./kWh
Heizöl | 9.1025 | Rp./kWh
Erdgas | 9.0975 | Rp./kWh
Stückholz | 4.3575 | Rp./kWh
Holz-Pellets | 7.6775 | Rp./kWh
Holz-Schnitzel | 6.555 | Rp./kWh
Kalkulationszinssatz | 2.906%